## KV-Systeme
KV-System nach DIN EN 308 |  |  |  |  | Laufzeit pro Jahr ist variabel wählbar
Temp. Wirkungsgrad | % | 70 | 70 | 70 | 70
Leistung | kW | 218.645 | 218.645 | 218.645 | 218.645
Laufzeit pro Jahr | Stunden | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
Strompreis | EUR/MWh | 100 | 100 | 100 | 100
Luftmenge pro WT | m3/h | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Zeller Consulting Suisse
Druckverlust pro WT | Pa | 112.1985 | 121.53 | 130.407 | 138.939 | HVAC Solutions
Wirkungsgrad | --- | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Jurastrasse 35
2 Ventilatoren | kW | 4.4523 | 4.8226 | 5.1749 | 5.5135 | CH-3063 Ittigen
2 Ventilatoren | MWh | 9.2608 | 10.031 | 10.7638 | 11.468 | info@zcs.ch
2 Ventilatoren | EUR | 926.0829 | 1003.1048 | 1076.3752 | 1146.7981 | www.zcs.ch
Zwischenträger | m3/h | 14.705 | 14.684 | 14.663 | 14.652
Druckverlust pro WT | kPa | 218.1485 | 80.808 | 47.2925 | 33.4475
Wirkungsgrad | --- | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
1 Pumpe | kW | 2.2277 | 0.82402 | 0.48156 | 0.34033
1 Pumpe | MWh | 4.6336 | 1.714 | 1.0016 | 0.70788
1 Pumpe | EUR | 463.3595 | 171.3956 | 100.165 | 70.7883
Unterhaltskosten | EUR | 3241.9107 | 3602.313 | 3951.7682 | 4292.3287 | 5% der Investitionskosten
Betriebskosten | EUR | 4631.353 | 4776.8133 | 5128.3084 | 5509.9151 | Totale Betriebskosten
Einbautiefe | mm | 2 x 600 | 2 x 670 | 2 x 740 | 2 x 810
Rohrreihen | Stück | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20
WT-zweiteilig | EUR | 41696.6 | 46332 | 50826.6 | 55206.8 | Mit 20% Zuschlag für WT-zweiteilig
Klimagerät | EUR | 2084.83 | 2316.6 | 2541.33 | 2760.34 | Anteilige Kosten
2 Ventilatoren | EUR | 208.483 | 231.66 | 254.133 | 276.034 | Anteilige Kosten
Hydraulik+Controller | EUR | 20848.3 | 23166 | 25413.3 | 27603.4
Investitionskosten | EUR | 64838.213 | 72046.26 | 79035.363 | 85846.574 | Totale Investitionskosten
Inv.kosten/Jahr | EUR | 4322.5475 | 4803.084 | 5269.0242 | 5723.1049 | Amortisation in 15 Jahren
Amortisation | EUR | 8953.9006 | 9579.8973 | 10397.3326 | 11233.02 | Amortisationskosten pro Jahr
Kosten pro Jahr (EUR)
|  |  |  | Bern | 540 Meter über Meer (950 hPa)
|  |  |  | Aussenluft | 50'000m3/h, 5°C/0%
2 m/s Anströmgeschwindigkeit
|  |  |  | Abluft | 50'000m3/h, 25°C/0%
2 m/s Anströmgeschwindigkeit
|  |  |  | Betrieb | 52 Wochen
[5 empty] | 5 Tage pro Woche |  | 2080 Stunden pro Jahr
8 Stunden pro Tag
Amortisationskosten
Betriebskosten
Strommehrkosten für 2 Ventilatoren
Stromkosten für 1 Pumpe
Je tiefer die Betriebszeit pro Jahr ist, desto sinnvoller sind hohe Druckverluste am Zwischenträger-Medium infolge der hohen Fixkosten. Im Weiteren sollten die Zwischenträger-Druckverluste für die Nominal-Luftmenge hoch gewählt werden, um im Teillastbetrieb nicht in den Laminarbereich zu fallen. Als Zwischenträger wurde mit 25% Ethylenglykol gerechnet, obwohl Temper-20 sinnvoller wäre.
Wir empfehlen Zwischenträger-Druckverluste von 200 kPa pro Wärmetauscher, was sich positiv auf den Temperatur-Wirkungsgrad und die Leistung auswirkt. Mit moderat geprägten Lamellen von Walter Roller ergeben sich sehr kleine luftseitige Druckverluste. Trotzdem sind die zusätzlichen Energiekosten infolge des KV-Systems für die beiden Ventilatoren wesentlich höher als für die Pumpe. Daraus darf man ableiten, dass vielfach geforderte wesentlich kleinere Zwischenträger-Druckverluste keinen Sinn machen. Vielmehr sind die luftseitigen Wärmetauscher-Druckverluste ein Problem, wenn zu stark profilierte Lamellen zum Einsatz kommen.
Zwischenträgerdruckverlust pro WT (kPa)